МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

НПБ 110-99

МОСКВА

1999

Разработаны Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России, Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.

Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.

Утверждены главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

Введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 22 марта 1999 г. №  20.

Дата введения в действие 1 мая 1999 г.

Согласованы с Госстроем России письмом № 09-690 от 28 декабря 1998 г.

Вводятся взамен НПБ 110-96.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

The list of buildings, constructions, rooms and eguipment subject to protection by automatic extinguishing and fire detection installations

НПБ 110-99

Дата введения 01.05.1999 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности устанавливают основные требования по защите автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализацией (АУПС)1) зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации и являются обязательными для исполнения организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.1 (Измененная редакция, Изм. № 1)

-----------

1 Далее - автоматические установки

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке по согласованию с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.

1.2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенная противопожарными стенами 1-го типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе 4 настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

1.3. Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяются организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.19, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29-4.33, 4.35-4.47, 4.38, 4.39, 4.41 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1)

1.4. В зданиях и сооружениях, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток.

1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1)

1.5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

1.6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 1.4.

1.7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с СНиП 2.04.09-84  "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

1.8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

1.9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и утвержденными в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

1.11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помсещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии со СНиП 11-01 и НПБ 03-93.

1.12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы определяется УГПС (ОГПС) МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, исходя из их технических возможностей.

1.13. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в таблицах 1-4.

1.11-1.13 (Введены дополнительно, Изм. № 1)

# 2. Здания

Таблица 1

|  | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
| Объект защиты | Нормативный показатель |
| 2.1. Здания складов целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов | Независимо от площади и этажности |  |
| 2.2. Здания складов шерсти, меха, драгоценных металлов и камней | То же |  |
| 2.3. Здания складов фото-, кино-, аудио- пленки на ацетатной основе при хранении 200 кг и более, а на горючей основе независимо от количества | “ – “ |  |
| 2.4. Здания складов полупроводниковых материалов, микросхем и других радиокомплектующих | “ – “ |  |
| 2.5. Здания складов расходного запаса двигателей и агрегатов машин с наличием в них топлива и масел | “ – “ |  |
| 2.6. Здания складов каучука, резины и резинотехнических изделий: |  |  |
| 2.6.1. Одноэтажные | 750 м2 и более* | Менее 750 м2 |
| 2.6.2. Двухэтажные и более | Независимо от площади |  |
| * Здесь и далее в табл. 1 указана общая площадь помещений. |
| 2.7. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этажности |  |
| 2.8. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в пп. 2.1 – 2.7) | Независимо от площади |  |
| 2.9. Здания хранения архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности | То же |  |
| 2.10. Здания и сооружения для автомобилей: |  |
| 2.10.1. Для хранения | по СНиП 21-02-99 |
| 2.10.2. Для технического обслуживания и ремонта | по ВСН 01-89 |
| 2.11.Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категорий Г и Д по пожарной опасности)* | Независимо от площади |  |
| 2.12. Жилые здания: |  |  |
| * Помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01. |
| 2.12.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов |  | Независимо от площади |
| 2.12.2. Жилые здания высотой более 28 м* |  | То же |
| * Высота здания определяется в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. |
| 2.13. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями: |  |  |
| 2.13.1. Общественного назначения | 800 м2 и более | Менее 800 м2 |
| 2.13.2. Административно-бытового назначения | 1200 м2 и более | Менее 1200 м2 |
| 2.14. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна |  | Независимо от площади и этажности |
| 2.15. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 2.11, 2.13, 2.16, 2.19) |  | То же |
| 2.16. Здания предприятий торговли*: |  |  |
| 2.16.1. Одноэтажные (за исключением п. 2.13): |  |  |
| 2.16.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах | 200 м2 и более | Менее 200 м2 |
| 2.16.1.2. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания | при площади здания 3500 м2 и более | при площади здания менее 3500 м2 |
| 2.16.2. Двухэтажные: |  |  |
| 2.16.2.1. Общей торговой площадью | 3500 м2 и более | менее 3500 м2 |
| 2.16.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах | независимо от величины торговой площади |  |
| 2.16.3. Трехэтажные и более | независимо от величины торговой площади |  |
| 2.16.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением п. 2.17 и расфасованного товара в таре емкостью не более 10 л) | независимо от площади |  |
| 2.17. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним | По НПБ 111-98 |
| 2.18. Культовые здания и комплексы* |  | Независимо от площади и этажности |
| 2.19. Здания выставочных павильонов: |  |  |
| 2.19.1. Одноэтажные (за исключением п. 2.12) | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 2.19.2. Двухэтажные и более | Независимо от площади |  |
| * Производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм. |

Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. № 1)

# 3. Сооружения

Таблица 2

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| 3.1. Кабельные сооружения* электростанций | Независимо от площади |  |
| 3.2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ: |  |  |
| 3.2.1. 500 и выше | То же |  |
| 3.2.2. Менее 500 |  | Независимо от площади |
| 3.3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью, МВА: |  |  |
| 3.3.1. 63 и выше | “ – “ |  |
| 3.3.2. Менее 63 |  | То же |
| 3.4. Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий | Более 100 м3 | 100 м3 и менее |
| 3.5. Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше в количестве, шт.: |  |  |
| 3.5.1. Объемом более 100 м3 | 12 и более | От 5 до 12 |
| 3.5.2. Объемом 100 м3 и менее |  | 5 и более |
| * Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями). |
| 3.6. Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями |  | 50 м3 и более |
| 3.7. Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные) |  | Независимо от площади и объема |
| 3.8. Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей в металлических трубах |  | Независимо от площади |
| 3.9. Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | По СНиП 2.11.03-93 |
| 3.10. Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов |  | Независимо от длины |
| 3.11. Пространства за подвесными потолками и двойными полами при прокладке в них коммуникаций с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов*: |  |  |
| 3.11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) более 12 напряжением 220 В и выше | Независимо от площади и объема |  |
| 3.11.2. Кабелей (проводов) в количестве от 5 до 12 напряжением 220 В и выше |  | Независимо от площади |
| * 1. Пространства за подвесными потолками и под двойными полами, кабельные сооружения автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 3.1 - 3.3.): а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах; б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией; в) при прокладке кабельных трасс с числом кабелей и проводов менее 5 напряжением 220 В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов. 2. В пространствах за подвесными потолками в жилых и общественных зданиях с наличием в них только распределительных и групповых электрических сетей с числом кабелей (проводов) более 12 (напряжением 220 В и выше), на которые распространяются требования гл. 7.1 ПУЭ допускается использовать автоматическую пожарную сигнализацию, при условии, что здание (помещение) в целом не подлежит защите автоматическим пожаротушением. |

Таблица 2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

# 4. Помещения

Таблица 3

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| Помещения складского назначения |
| 4.1. Категорий А и Б по взрывопожарной опасности* | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.2. Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий и материалов, изделий радиоэлектронной техники и их комплектующих | Независимо от площади |  |
| 4.3. Для хранения шерсти, меха и изделий из него; фото-, кино-, и аудиопленки на горючей основе | То же |  |
| * Требования не распространяются на помещения, расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна. |
| 4.4. Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 4.2, 4.3) при их размещении в этажах*: |  |  |
| 4.4.1. В цокольном и подвальном | Независимо от площади |  |
| 4.4.2. В надземных | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.5. Категорий В2–В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 4.2, 4.3)** при их размещении в этажах: |  |  |
| 4.5.1. В цокольном и подвальном | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.5.2. В надземных | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| Производственные помещения |
| 4.6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением: легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 4.11)* | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.7. С наличием щелочных металлов при размещении в этажах: |  |  |
| 4.7.1. В цокольном | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.7.2. В надземных | 500 м2 и более | Менее 500 м2 |
| * Требования не распространяются на помещения, расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна. ** Площадь помещений категории В3 допускается увеличивать на 20%. |
| 4.8. Категории В1 по пожарной опасности при размещении в этажах*: |  |  |
| 4.8.1. В цокольном и подвальном | Независимо от площади |  |
| 4.8.2. В надземных (кроме указанных в пп. 4.11 – 4.21) | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.9. Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 4.10-4.21)*, **: |  |  |
| 4.9.1. В цокольном и подвальном: |  |  |
| 4.9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно наружу | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.9.1.2. При наличии выходов непосредственно наружу | 700 м2 и более | Менее 700 м2 |
| 4.9.2. В надземных | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 4.10. Маслоподвалы | Независимо от площади |  |
| 4.11. Помещения для приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов. Помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе | То же |  |
| * Требования не распространяются на помещения, расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна. ** Площадь помещений категории В3 допускается увеличивать на 20%. |
| 4.12. Помещения высоковольтных испытательных залов, помещения, экранированные горючими материалами | Независимо от площади |  |
| 4.13-4.15 (Исключены, Изменение № 1) |
| Помещения связи |
| 4.16. Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25–50 кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций, телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи |  | Независимо от площади |
| 4.17. Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен технические цехи оконечных усилительных пунктов, помещения промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров | Независимо от площади |  |
| Не обслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи | 24 м2 и более | Менее 24 м2 |
| 4.18. Помещения главных касс, бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий: |  |  |
| 4.18.1. 40 тыс. м3 и более | То же |  |
| 4.18.2. Менее 40 тыс. м3 |  | То же |
| 4.19. Автозалы АТС, где устанавливается коммутационное оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью: |  |  |
| 4.19.1. 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения | Независимо от площади |  |
| 4.19.2. Менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения |  | Независимо от площади |
| 4.20. Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций: |  |  |
| 4.20.1. 10 тыс. междугородных каналов и более | 24 м2 и более | Менее 24 м2 |
| 4.20.2. Менее 10 тыс. междугородных каналов |  | Независимо от площади |
| 4.21. Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты | 500 м2 и более | Менее 500 м2 |
| Помещения транспорта |
| 4.22. Электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплектовочные, электровагонные, подготовки вагонов, дизельные, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума, шпалопропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины | Независимо от площади |  |
| 4.23. Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов и подземных скоростных трамваев | По нормативным документам субъектов Российской Федерации, утверждаемым в установленном порядке |
| 4.24. Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами | “ – “ |  |
| 4.25. Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов | “ – “ |  |
| 4.26. Помещения самолетного и двигателеремонтного производств | Независимо от площади |  |
| 4.27. Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов) при их расположении: |  |  |
| 4.27.1. В подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами) | То же |  |
| 4.27.2. В цокольных и надземных этажах | При хранении 3 и более автомобилей | При хранении менее 3 автомобилей |
| 4.28. (Исключен, Изменение № 1) |  |  |
| Помещения общественного назначения |
| 4.29. Помещения для хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивы операционных отделов) | Независимо от площади |  |
| 4.30. Помещения хранилищ и для хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения: |  |  |
| 4.30.1. 500 тыс. единиц и более | То же |  |
| 4.30.2. Менее 500 тыс. единиц |  | Независимо от площади |
| 4.31. Выставочные залы* | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 4.32. Помещения для хранения музейных ценностей* | Независимо от площади |  |
| 4.33. Помещения в зданиях культурно-зрелищного назначения: |  |  |
| 4.33.1. В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников** | То же |  |
| 4.33.2. В клубах со сценами размерами (м) 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала менее 700 мест** | “ – “ |  |
| 4.33.3. В клубах со сценами размерами (м) 18х9; 21х12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21х15 независимо от вместимости, а также в театрах**, *** | “ – “ |  |
| * Данное требование не распространяется на помещения: - временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т. д.); - где хранение ценностей производится в металлических сейфах. ** Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также в части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств. *** Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления. |
| 4.33.4. В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более | Независимо от площади |  |
| 4.33.5. В складах декораций, бутафорий и реквизита, столярных мастерских, фуражных, инвентарных и хозяйственных кладовых, помещениях хранения и изготовления рекламы, помещениях производственного назначения и обслуживания сцены, помещениях для животных, чердачном подкупольном пространстве над зрительным залом | То же |  |
| 4.34. Помещения хранилищ ценностей: |  |  |
| 4.34.1. В банках | По ВНП 001-95/Банк России |
| 4.34.2. В ломбардах | Независимо от площади |  |
| 4.35. Съемочные павильоны киностудий | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
| 4.36. Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах: |  |  |
| 4.36.1. В цокольном и подвальном | Независимо от площади |  |
| 4.36.2. В надземных | 300 м2 и более | Менее 300 м2 |
| 4.37. Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке при расположении их: |  |  |
| 4.37.1. Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях | 100 м2 и более | Менее 100 м2 |
| 4.37.2. В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей | То же | То же |
| 4.37.3. Под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей при открытых спортивных сооружениях | “ – “ | “ – “ |
| 4.38. Помещения для размещения ЭВМ, связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей, архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных, а также пространства под съемными полами и за подвесными потолками (за исключением персональных ЭВМ, размещаемых на рабочих местах пользователей и не требующих выделения зон обслуживания) | Независимо от площади |  |
| 4.39. Помещения предприятий торговли, встроенные в здания другого назначения: |  |  |
| 4.39.1. Подвальные и цокольные этажи | 200 м2 и более | Менее 200 м2 |
| 4.39.2. Надземные этажи | 500 м2 и более | Менее 500 м2 |
| 4.40. Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях | Оборудуются в соответствии с требованиями табл. 3 настоящих норм |
| 4.41. Помещения иного общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные |  | Независимо от площади |

Таблица 3 (Измененная редакция, Изменение № 1).

# 5. Оборудование

Таблица 4

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| 5.1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ | Независимо от типа |  |
| 5.2. Сушильные камеры | То же |  |
| 5.3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов | “ - “ |  |
| 5.4. Трансформаторы и реакторы: |  |  |
| 5.4.1. Напряжением 500 кВ и выше | Независимо от мощности |  |
| 5.4.2. Напряжением 220-330 В и выше, мощностью | 200 МВА и выше |  |
| 5.4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидростанций, с единичной мощностью | 63 МВА и выше |  |
| 5.4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью | 63 МВА и выше |  |
| 5.5. Масляные выключатели, установленные в закрытых распределительных устройствах | При массе масла 60 кг и более |  |
| 5.6. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах | Независимо от площади |  |
| 5.7. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих и негорючих материалов в горючей упаковке | То же |  |
| 5.8. Масляные емкости для закаливания | 3 м3 и более |  |

Таблица 4 (Измененная редакция, Изменения № 1).

# Footnotes

1) Далее – автоматические установки.