# Инструкция

# на считыватель proximity-карт «MATRIX- II »

# 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель «MATRIX- II» используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory.

# 2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Входной протокол: стандарт EM-Marine

Выходной протокол: -Dallas Touch Memory

Удалённость считывателя от контроллера, до 15м

Дальность считывания карты: до 14 см.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера, трёхцветный светодиод

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты, не более: 35 мА

Рабочая температура (в помещении): от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 85х44х18 мм.

Производство: ООО «Пульсар-Телеком», Санкт-Петербург, Россия

# 3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель имеет внутреннюю индикацию. Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера и кратковременной сменой цвета светодиода на зелёный (светодиод горит жёлтым пока карточка находится в поле считывателя)  В режиме ожидания - красный цвет светодиода.

Работа считывателя MATRIX-II с контроллером Z-5R.

При подсоединении к считывателю MATRIX-II  контроллером Z-5R по ТМ появляется возможность управления световой и звуковой сигнализацией считывателя, не используя дополнительных связей.

Карта есть в базе контроллера: кратковременные звуковые и световые (зелёный) сигналы на время открытия двери.

Карты нет в базе контроллера: два звуковых сигнала с зелёной и красной вспышкой светодиода.

4.   МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Считыватель монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа модуля Считыватель «MATRIX- II» выполните следующие операции:

- Разметьте и просверлите отверстия для крепления  под размер отверстий считывателя рис.1.

- Подсоедините провода к разъёму считывателя, в соответствии со схемой.

- В зависимости от того в какую сторону прокладывается кабель подключения считывателя, удалите тонкую перемычку и проложите в него кабель.

При подключении питания к считывателю загорается красный светодиод.

4.     Установите считыватель и закрепите его винтами.

- Закройте отверстия  на считывателе заглушками из комплекта.

# 5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «MATRIX- II»– 1 шт.

Заглушки- 2 шт.

Шуруп 3х30- 2шт.

Дюбель – 2шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

# 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на Считыватель «MATRIX- II»- бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Схема подключения.

# Text boxes

ООО «Пульсар-Телеком»  г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7

тел./факс. (812)703-77-65, 542-11-85, 542-04-80

www.ironlogic.ru

сайт технической поддержки http://control.con.ru

E-mail: control@con.ru

г. Москва, Щелковское шоссе, д.2 оф. 214

тел./факс. (495) 367-93-40

телефон для связи из Москвы с Санкт-Петербургом (495) 78-77-066

Cчитыватель proximity-карт

«MATRIX- II »

Сертификат ГОСТ Р  № РОСС RU.ME83.B00374

Рис.1

Места для укладки кабеля

Инструкция по эксплуатации и установке.

Контакты разъёма:

- питание +12В

- общий (минус)

- выход Dallas Touch Memory (ТМ центральный)

Для увеличения громкости зуммера , снимите наклейку

заглушки

светодиод